DESCRIPTIF TYPE

SOLUTION ACOUSTIQUE PLANCHER CHAUFFANT-RAFRAICHISSANT BASSE TEMPERATURE EN DALLE PLANE ET SOUS COUCHE ACOUSTIQUE MINCE

1. Généralités

Le présent document concerne la conception, la fourniture, l'installation d'une solution acoustique composé d’un système de plancher destiné au chauffage (et rafraîchissement) basse température de locaux dans lesquels il sera installé, associé à une sous couche acoustique mince

Le complexe chauffant permettra une amélioration de l’isolation au bruit de choc de ΔLw = 23 dB

Il bénéficiera d’un rapport d’essai validant cette atténuation acoustique et mentionnant obligatoirement la présence des tubes chauffants sur la dalle plane

Tous les composants du plancher chauffant seront issus du même constructeur, ce qui garantira l'intégrité de ce système et apportera la garantie système 10 ans.

L'émission calorifique sera assurée par un système de chauffage hydraulique à basse température rayonnant par le sol résistant à des charges ≤ 500kg/m² de type Thermacome Classique de la société THERMACOME ou équivalent incorporé dans une dalle flottante.

La température maximale de surface à ne pas dépasser sera de 28°C.

2. Architecture

- Le système de plancher réversible de marque THERMACOME ou équivalent sera composé des éléments suivants :

- Une isolation périphérique (ep 8 mm) constituée par une bande de mousse en polyéthylène à cellules fermées.

- d’une piste adhésive permettant la fixation aux parois par simple contact, après avoir ôté le film de protection au fur et à mesure du déroulement du rouleau.

- d’une bavette transparente avec piste adhésive, la bavette sera placée au-dessus de la dalle plane, puis on collera la piste adhésive après avoir ôté le film de protection pour éviter tout passage de laitance.

L'isolation périphérique ceinture en continu la partie basse des murs et cloisons (face adhésive) jusqu’au haut du revêtement de sol, avec une hauteur de 150 ou 200 mm

Cette hauteur est fonction des épaisseurs de la dalle plane, de l’enrobage et du revêtement de sol.

- Une sous couche acoustique mince de type Assour chape + (ep 3.2 mm) constituée :

- d’une nappe mince de fibre de verre surfacée par un liant bitumineux et un film plastique.

- d’une bande de recouvrement solidaire en film plastique transparent

- d’une bande adhésive intégrée au lé.

Certifiée CSTBat, la sous-couche conforme à la norme FF P 61-203 sera classée SC1 b2 A avec une atténuation acoustique ΔLw de 21 dB.

- Une isolation thermique des planchers constituée par des dalles planes type ELEA EVOLUTION NL en PIR rigide sans CFC et HCFC, de résistance thermique R=2.40 m².K/W, munies de 4 côtés rainurés-bouvetés pour limiter les ponts thermiques et éviter la pose de film polyane sur les dalles, ainsi que de parements multicouches kraft et aluminium étanches et résistants sur les 2 faces.

Les performances des dalles planes seront certifiées ACERMI. Elles bénéficieront d’un classement ISOLE 5/2/3/2/4, d'une compressibilité SC1 a2 Ch et d'une masse volumique de 30 kg/ m3.

Les dalles seront quadrillées sur une face (quadrillage 100mm x 100mm) pour faciliter la découpe et la pose régulière du tube. La pose s'effectuera jointivement par blocage des tenons dans les mortaises.

Un tableau en Annexe 1 présente les résistances thermiques, épaisseurs de dalles et hauteurs de réservation associées.

- La circulation de l'eau chaude ou froide sera assurée par des tubes en matériau de synthèse PEXc DN16x1,5 (ou DN 20x1,9) de classe 2, 4 et 5 ECOTUBE de fabrication française de marque ACOME ou équivalent réticulés par procédé électrophysique (pas d’additif chimique) bénéficiant d'un Avis technique "Système tube et raccord" de Famille C en cours de validité certifié par le CSTB

Les tubes seront opacifiés dans la masse ce qui leur assurera une protection renforcée contre le développement des bactéries phototrophes, anaérobies ou aérobies et l’embouage.

- Les ensembles répartiteurs seront en matériau de synthèse composés d'éléments modulaires assemblés par ¼ de tour, les débitmètres seront intégrés sur ces modules. Ils seront équipés de robinets de vidange, de purgeurs automatiques, de thermomètres, d'une vanne d'arrêt avec filtre sur le départ visitable en charge et vanne d'arrêt sur le retour.

Les éléments modulaires seront à connexion rapide à passage intégral, ce qui permettra de s’affranchir de raccords  le tube PEXc étant directement connecté  dans le module. Les tubes resteront démontables.

Chaque boucle sera munie d'un robinet d'isolement et d'un robinet d'équilibrage/isolement avec dispositif de mémorisation.

Ces ensembles pourront être inclus dans des coffrets métalliques encastrables.

3. Régulation communicante Domotique Ready

Les ensembles répartiteurs seront associés à une régulation individuelle par pièce à l'aide de thermo-moteurs positionnés sur le barreau retour, pilotés par des thermostats d’ambiance radio bidirectionnels

Cette régulation communicante bénéficiera obligatoirement d’une certification Eu.bac  avec une valeur de variation temporelle (CA) de 0.5 K certifiée, et d’un label d’efficience énergétique classé AA.

La régulation bénéficiera des facilités de communication, détection de présence et asservissement aux ouvrants. Compatible avec les solutions Domotique DELTA DORE, elle sera associée à un gestionnaire d’énergie type 2000 WT

Pour bénéficier de cette valeur de variation temporelle certifiée, les thermostats d’ambiance, thermo-moteurs et ensembles répartiteurs (collecteurs) seront obligatoirement indissociables et tels que définis dans la certification eu.bac

Cette régulation sera composée ;

- de thermostats d’ambiance digitaux radio bidirectionnels

- de récepteurs/ régulateur(s) 1 canal ou 8 canaux (avec pilotage du change over dans le cas de rafraîchissement)

- de thermo-moteurs basse consommation 1W positionnés sur le barreau retour des ensembles répartiteurs, Un thermostat pourra piloter jusqu’à 5 thermo-moteurs.

Dans le cas de plancher réversible le professionnel veillera au bon fonctionnement du sol chauffant-rafraîchissant en s’assurant que les consignes de fonctionnement (températures ambiantes mode hiver/été) sont connues par le client utilisateur.

4. Prescriptions de mise en œuvre

La mise en œuvre du plancher chauffant-rafraîchissant et la réalisation de la dalle béton d'enrobage seront exécutées en respectant les préconisations définies dans les normes en vigueur. (NF DTU 65.14 P1)

- Emplacement des ensembles répartiteurs :

Obligatoirement placés à un niveau supérieur à celui du réseau de tubes à réaliser afin de pouvoir en assurer la purge. Ils seront placés le plus possible au centre de la zone à chauffer.

- Remplissage de l'installation

-Boucle par boucle

- Rapport d'essai montée en pression et 1ère mise en chauffe

-On inscrira les résultats dans un rapport d'essai suivant le document Thermacome : une diminution de pression est synonyme de fuites.

5. Enrobage

- Dans le cas d’un enrobage béton, se référer à la NF DTU 65.14 P1, l’entreprise de chauffage fournira au chapiste l'adjuvant Sikacome® pour incorporation.

Cet adjuvant sera conforme à la norme NF EN 934-2, dans la proportion de 0.7% du poids du ciment, afin de faciliter l'enrobage des tubes, d'augmenter la résistance mécanique et l'échange thermique du béton ainsi que sa plasticité.

- Dans le cas d’une Chape fluide, la mise en œuvre, l'épaisseur et la mise en chauffe sont précisées dans l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application dont elle relève

6. Première Mise en chauffe

- Cette opération sera effectuée 14 jours au moins après l'enrobage (dalle béton)

- Réalisée par l'entrepreneur de chauffage, elle sera conforme à la NF DTU 65.14 et aux documents de mise en œuvre des revêtements de sol.

- Rapport d'essai : On inscrira les résultats dans un rapport d'essai suivant le document Thermacome

7. Sécurité

- Le circuit de plancher chauffant devra prévoir un dispositif limitant la température du fluide chauffant à 50°C, ce dispositif pourra être intégré au régulateur principal

- La température maximale autour des éléments chauffants dans la dalle ne doit pas dépasser 55°C. Pour ce faire, un dispositif de sécurité, indépendant du système de régulation, fonctionnant même en l'absence de courant, devra impérativement couper la fourniture de chaleur ou de rafraîchissement dès que la température maximale en chaud ou minimale en rafraîchissement est atteinte

8. Particularités rafraîchissement

- S'assurer que la résistance thermique de revêtement de sol n'excède pas 0.09 m².K/W

- Afin de se prémunir des risques de condensation (CPT Planchers réversibles 3164), toutes les canalisations seront calorifugées. On limitera à 6 le nombre maxi de circuits rafraîchis par ensemble répartiteur. Des cartouches thermostatiques type CTH 18 de marque THERMACOME ou équivalent seront prévues afin d'interdire le rafraîchissement des pièces humides

9. Dimensionnement du plancher chauffant-rafraîchissant - Garanties

L'entreprise devra fournir le plan de calepinage de la mise en œuvre du plancher chauffant comprenant l'emplacement des collecteurs et l'implantation des réseaux avec longueurs et équilibrages.

La détermination de la surface émettrice sera effectuée à l'aide du logiciel Acosoft selon la méthode de la norme NF EN1264.

Dans les locaux à usage d'habitation ou recevant du public, un écartement des tubes supérieur à 35 cm ne sera en aucun cas retenu.

Les composants du plancher chauffant répondront aux exigences de la marque CERTITHERM    garantissant la performance thermique du système dans le cadre de la règlementation thermique et le dimensionnement suivant la norme NF EN 1264.

Ils proviendront du même fabricant, avec garantie système 10 ans.

ANNEXE 1

SYSTEME THERMACOME Classique

COUPE D'UN PLANCHER

EPAISSEURS DES DALLES PLANES PIR ET RESERVATIONS

| Code | Désignation | Résistance Thermique (m².K/W) | Epaisseur semelle (mm) | Hauteurs de réservation à prévoir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 716906NL | Dalle Elea Evolution NL 2.40 | 2.40 | 52 | Sous-couche acoustique mince 3.2 mm+Semelle dalle plane+ DN tubes + 35 mm avec enrobage béton / chape fluide (cf Atec) |